高温应急预案范文

1 总则

1.1 为确保在高温天气下劳动者的身心健康得到最大限度的保护，且生产设备处于良好运行状态，真正体现“以人为本”的管理理念,根据《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》的通知,特制定《异常高温应急预案》。

1.2 本预案遵照“安全第一,预防为主”的方针，以“保人身、保电网、保设备”为原则,依据国家颁布的《职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《采暖通风空调设计规范》等进行制定。

1.3异常高温的定义应涵盖两个方面:一方面指的是在一定的湿度条件下的酷暑天气，另一方面指的是夏季工作车间温度远高于室外，有严重危害劳动者身心健康，威胁机组安全运行的可能。

1.4异常高温的应对重在工作环境的改善及卫生保健的加强。

1.5各单位应结合夏季除害灭病运动，做好环境卫生、饮食卫生并对高温和露天作业员工普遍进行防暑、中暑急救的宣传教育与培训工作。

1.6 有关部门要熟悉国家颁布的相关法规和标准,切忌“战高温”等盲目蛮干，科学地划定“不安全温度”标准，把危害劳动生命安全的高温量化成具体数字，减少直至杜绝根据经验与感情来操作所带来的负面影响。

1.7 坚决制止以“高温补助”来弥补劳动者身体方面所受的损失而不能真正保障其生命安全的违法行为。

2 概况

发电厂装机容量为85万千瓦时,拥有2个升压站。预案的制定和实施，能确保我厂人员及机组的安全运行，防止重大设备事故的发生，对电网的稳定运行，起到决定性作用。

2.1 危险点级别划分

发电厂地处区域属暖温带半湿润季风气候区，具有明显的大陆性气候。夏季(6月至8月)受海洋性气候影响，气温为全年最高，降水多且集中，多偏南风。

2.1.1 汽机房7、8#机组8米层、9、10#机组12.6米层:一级;由于汽机房为封闭式厂房，汽轮机和密布高温蒸汽管道发热量大，厂房通风较差，汽轮机罩壳内温度最高，其次为房顶行车驾驶室，房顶照明维护。

2.1.2 锅炉房绞龙层、给粉机小室:一级;由于绞龙层、给粉机小室通风较差，加上煤粉的散热，室内温度最高可超过40℃。

2.1.3 输煤皮带层:二级;相对通风条件较差，夏季高温为保证皮带层煤粉不污染环境，需人员及时清理。

2.1.4 除灰电除尘卸灰机层、零米漂珠收集场所等：一级;为保证运行机组的正常除尘卸灰和漂珠收集，人员需24小时跟班作业。

2.1.5 发电机定转子内冷水交换器、发电机空冷器：一级;若以上设备发生异常或故障，可造成发电机降出力或发电机绝缘损坏。

2.1.6 汽机凝汽器:二级;若凝汽器因高温天气影响端差，可造成机组降出力，尤其在夏季迎峰度夏期间，系统需要机组满出力运行,矛盾突出。

2.1.7 汽机各类冷油器、主要辅机油站冷油器：一级;EH油系统、旁路油系统、润滑油系统，油温超限可造成机组跳闸或设备损坏。

2.1.8 燃油区储油罐:一级;燃油区储油罐受室外阳光曝晒，若不控制油温可能造成油罐起火爆炸。

2.1.9 室外电气各类充油设备:二级;异常高温天气受阳光直晒，可造成设备内部压力异常，可出现密封漏油，设备强迫停用。

2.1.10 集控室、网控室、化水控制室、燃运控制室、各泵房值班室：二级;若制冷设备异常，室内人员及电子设备无法正常工作。

2.1.11 热控DCS、工程师站、电气各保护小室、NCS小室、通信、远动机房、MIS机房:二级;室内环境温度超限可导致运行设备异常或故障。

2.1.12 电气各开关室、电缆层、蓄电池小室、电缆隧道：三级;异常高温可导致电气设备严重发热，造成恶性循环。

2.1.13 检修的炉膛、凝汽器、卸煤机车或正在运行冷却塔内：一级;在这些区域从事较长时间的工作，工作人员风险较大。

3 应急预案内容

3.1应急指挥机构的组成及其职责

3.1.1应急指挥机构的组成 :

组 长：

副 组 长：

成 员：、、、、、、、、、、

3.1.2应急指挥机构的职责

3.1.2.1 在异常高温出现后，立即按本预案规定的程序,组织专门力量应对事故处理,使人员与生产的损失降到最低限。

3.1.2.2严格执行中暑事故登记及报告制度，在第一时间向中国大唐发电集团公司和分公司报告本厂异常高温详情及处理工作进展情况。

3.1.2.3 各应急小组在异常高温发生后，应立即按职责分工， 承担起各自的职责。

3.1.2.4 异常高温期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。

3.1.2.5 异常高温的终止：高温天气趋于缓和,人员与设备恢复正常。终止令由生产厂长下达。

3.1.2.6 组织和提供异常高温所必须的饮料与药品及车辆等。组织实施所必须采取的临时性降温措施。

3.1.2.7 完成异常高温(发生时间、应对经过、人员设备及经济损失情况) 调查报告的编写和上报工作。

3.1.3专业应急小组及其职责

3.1.3.1每个控制室成立一个应急小组，由当班负责人任组长，运行人员为组员，进行所辖范围内的应急处理。

3.1.3.2电气专业应急组：由检修部电气专业组成，负责所辖区域内应急处理。

3.1.3.3汽机专业应急组：由检修部汽机专业组成，负责所辖区域内的异常处理。

3.1.3.4锅炉专业应急组：由检修部锅炉专业组成，负责所辖区域内的异常处理。

3.1.3.5热工专业应急组：由检修部热控专业组成，负责所辖区域内的异常处理。

3.1.3.6公用系统应急组：由发电部组成，负责所辖区域内的异常处理。

3.1.3.7医疗保障组：负责救护车辆、急救担架，氧气袋，紧急救护药物。

3.1.3.8物资保障应急组：由物资物资供应部组成，负责物资的储备和供给。

3.1.3.9 后勤:由总经理工作部、物业公司，负责车辆、食物、卫生方面的供给，同时，做好生活区的异常情况处理。

3.1.3.10 消防救援组：由武装保卫部组成，负责火灾迅速扑灭和必要场所的喷水降温。

3.1.3.11安全保障组：由厂三级安全网络组成，负责监督异常情况处理时各项安全措施的执行，防止人身事故的发生。

3.1.3.12保安救援组：由武装保卫部组成，负责抢险、救灾、人员疏散和安置、维持现场秩序、安全警戒装置的设置工作。

3.1.3.13通讯保障组：由检修部通讯班组成，负责全厂对内、对外的通信联系。

3.1.3.14气象信息组：由总经理工作部组成，负责气象的发布，并给预案领导小组提供详细的气象资料。

3.2 危急事件的预防

3.2.1 异常高温期间可能发生的事故分析

3.2.1.1 在异常高温天气，室外受阳光直晒区域如110KV升压站、锅炉本体、冷却塔内、储煤场等场所，从事必要的长时间工作，作业人员可能因酷暑发生中暑或休克。

3.2.1.2 在夏季高温期间，在通风较差的室内、制冷设备发生异常的值班室内和特殊作业场所如各运行控制室、电缆层、电缆隧道、检修的炉膛内、检修的凝汽器内，由于通风条件差、局部湿度大及高温，极易造成人员缺氧中暑或休克。

3.2.1.3 在异常高温天气，220KV、110KV升压站、变压器套管、汽机、电气、锅炉设备热交换器、各电子设备间如：热控DCS、工程师站、电气各保护小室、NCS小室、通信、远动机房、MIS机房、电气设备间，因发热加剧造成设备异常或故障，严重时机组降出力或停机。

3.2.2应急资源储备

资源的储备由器材科、物业公司、厂医院。根据我厂所处的地理环境和气象以及设备状态，应储备以下应急物资：

1、鼓风机8台;2、排气风扇10台;3、电风扇(立地)10台;4、橡胶电缆100米;5、高低压电气设备备品10个以上单元;6、继电保护、自动装置、热控设备电源板各10块;7、氧气面罩15个、紧急救护药品、医疗器械、消毒用品适量。

3.3 应急预案的启动

3.3.1 进入异常高温状态后，由生产厂长根据情况发布命令紧急启动本预案。生产厂长向现场二级应急组及医疗保障组首先下达应急预案启动令，现场应急组及医疗保障组应立即在所辖范围内紧急启动本预案，各就各位，进入应急状态。

3.3.2 生产厂长汇报厂长，通知其它厂级领导组织所辖部门紧急启动本预案,各单位人员接到命令后迅速安排本部门人员各就各位。

3.3.3 应急通信

通信联系电话按本厂下发的电话号码簿执行。在进入应急状态后,通信应急小组应全力确保与市内医院及电网调度的通讯畅通。

3.3.4应急指挥机构成员的通信方式(手机)

3.4 危急事件的应对

3.4.1 合理安排工作时间和休息休假，保证职工有充分的休息时间。盛暑期间严格限制加班加点，并应尽量精简会议及其它活动，在高温时段尽可能少占用职工的业余时间。

3.4.2 对工作环境恶劣的工种，一般可采取勤换班的方法缩短一次连续工作时间，适当增加轮休次数。另外工作量的安排宜早晚多，中午少。

3.4.3 中午工休时间可适当延长。

3.4.4 高温作业人员在入夏前应进行预防性体检。

3.4.5 在保留重点岗位正常上班且做好防暑降温措施外，其他岗位人员可安排休假或轮休;对于高温休假期间的薪酬，给予相应的补偿。

3.4.6 有条件的单位最好能在上、下午为生产现场各供应一次清凉饮料(以含盐为主)。

3.4.7 在生产工艺流程改进时，尽可能使操作工远离热源或加大隔热处理。

3.4.8 机组的热交换设备及厂房的通风设备要提前完成检查与检修，使之处于良好状态。

3.4.9 特殊情况下，某些高温设备可采取冰块、表面水冷、强制通风等降温措施。

3.4.10 入夏前及高温季节均应组织力量进行专项检查，重点解决防暑降温所必须的设备、器材、草帽、药品、和清凉饮料。落实防暑降温措施，保证生产场所有良好的防暑通风条件。

3.4.11 不可忽视高温设备引发的火灾事故的应对处理。

3.5 生产、生活维持或恢复方案

3.5.1 各单位生产人员在异常高温发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行。

3.5.2 保安应急小组要布置安排好人力,做好安全保卫工作。消防应急小组要仔细检查异常高温状况下易发的火灾隐患并随时准备进行救险工作。

3.5.3 根据天气变化、人员康复及现场恢复情况,由生产厂长宣布应急状态的终止,生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs12458/